PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt:	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie.
Inwestor:	Gmina Bralin / ul. Rynek 3 / 63-640 Bralin
Miejsce realizacji:	ul. Wiosenna, Bralin, 63-640 / Działki nr 1018/16, 1018/19 i 1018/1 w Bralinie / Obręb ewid. 0001 Bralin

Branża:	Instalacje Elektryczne
Sprawdzający:	Janusz Bojanowski / upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych
Współpraca:	Przemysław Sil
Projektant:	Inż. Zbigniew Wojnarowski / upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)

3.Spis Rysunków
3.1 Projekt Zagospodarowania Terenu Zewnętrzne Instalacje Elektryczne	E/01
3.2 Rzut Parteru Instalacja Siły i Gniazd Wtykowych	E/02
3.3 Rzut Parteru Instalacja Oświetlenia	E/03
3.4 Instalacje Elektryczne Rzut Dachu	E/04
3.5 Rozdzielnica Główna	E/05
3.6 Rozdzielnica R1	E/06
3.7 Rozdzielnica R2	E/07
3.8 Rozdzielnica R3	E/08
3.9 Rozdzielnica RKO	E/09
3.10 Rozdzielnica RPV	E/10

# OPIS TECHNICZNY
Inwestor :
Gmina Bralin
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

M-sce realizacji :

ul. Wiosenna, Bralin, 63-640
Działki nr 1018/16, 1018/19 i 1018/1 w Bralinie
Obręb ewid. 0001 Bralin

Przedmiot inwestycji:

Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie.

Podstawa opracowania:

- Umowa nr RGI. 7011.7.2016 zawarta w dniu 7 kwietnia 2016 w Bralinie.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2015
  z dnia 8 lipca 2015.
Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonana przez firmę
„GEO-PROJEKT” w dniu 04.03.2016.

## Temat opracowania
Tematem opracowania są instalacje elektryczne w projektowanym budynku przedszkola i żłobka w Bralinie.

## Zawartość opracowania
Niniejsza dokumentacja zawiera:
- opis techniczny,
- obliczenia techniczne
- rysunki techniczne

## Zasilanie budynku i rozdział energii.
Zasilanie podstawowe budynku będzie realizowane za pomocą kabla YAKXS 4x95mm2 wyprowadzonego z wolnostojącego złącza kablowo pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki przy stacji transformatorowej jak na rysunku E/01.
Ze złącza kabel prowadzony do rozdzielnicy głównej umiejscowionej wewnątrz budynku.
 Przy rozdzielnicy nastąpi podział przewodu PEN na N i PE a punkt rozdziału uziemić zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienie R<=10Ω .
Instalacje elektryczne parteru zasilane będą z rozdzielnic R1 oraz R2, kuchnia zasilana z rozdzielnicy R3. Pomieszczenie kotłowni jest zasilane z rozdzielnicy Rko.
## Instalacje odbiorcze elektryczne
W obiekcie zaprojektowano instalacje:
- oświetlenia ogólnego
- oświetlenia awaryjnego
- oświetlenia ewakuacyjnego
- oświetlenia zewnętrznego
gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
instalacja dla potrzeb wentylacji
- instalacji odgromowej
- Instalacji okablowania strukturalnego (oddzielne opracowanie)
- Instalacja monitoringu (oddzielne opracowanie)
- instalacja sygnalizacji włamania i napadu (oddzielne opracowanie)
- instalacja kontroli dostępu(oddzielne opracowanie)
- instalacja radiowęzłowa (oddzielne opracowanie)
- instalacja sygnalizacji pożaru (oddzielne opracowanie)
## Oświetlenie
Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego należy zasilić z obwodów oświetleniowych przypisanych do danego pomieszczenia sprzed łącznika. Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewidziano oprawy z zainstalowanymi w nich 1 godzinnymi modułami zasilania autonomicznego podającymi zasilanie w momencie zaniku napięcia w sieci zasilającej.
Do wykonania zasilania instalacji oświetleniowej należy zastosować przewody N2Xh-j o przekroju żył 1,5 mm2.
W projekcie zastosowano system sterowania na bazie protokołu DALI.
W korytarzach oprawy będą ściemnione do 10%, po wykryciu ruchu będą rozjaśniały się do maksimum, następnie po ustalonym czasie wrócą do pierwotnego poziomu ściemnienia (system daje możliwość zmiany parametrów czasowych). Oświetlenie na poziomie 10% będzie działać jako oświetlenie nocne.
W oddziałach oprawy oświetleniowe będą reagowały na obecność osób w pomieszczeniu (podobnie jak w korytarzach), a dodatkowo będą dostosowywały swój poziom wysterowania do natężenia oświetlenia panującego na zewnątrz. Informację o poziomie oświetlenia dziennego będą pochodziły z czujnika mierzącego światło wpadające bezpośrednio do pomieszczenia (czujnik skierowany w okno). Z racji dokładności i niezawodności takiego rodzaju pomiaru, nie dopuszcza się stosowania czujników mierzących światło odbite od podłogi pomieszczenia. W oddziałach zastosowano również manualne regulatory pozwalające na wywołanie 3 scen świetlnych i ręczną regulację poziomu natężenia oświetlenia. Regulator daje również możliwość programowania scen i przypisywania poszczególnych opraw do grup. Regulator nie wymaga dodatkowego zasilania – jest zasilany z magistrali DALI. Możliwe jest zastosowanie do 5 urządzeń w jednym pomieszczeniu, realizujących te same sceny świetlne co zainstalowane wcześniej programatory bez konieczności ponownego programowania.
W pomieszczeniach administracyjnych oprawy oświetleniowe będą reagowały na obecność osób w pomieszczeniu, a dodatkowo będą dostosowywały swój poziom wysterowania do natężenia oświetlenia panującego na zewnątrz. Informację o poziomie oświetlenia dziennego będą pochodziły z czujnika mierzącego światło wpadające bezpośrednio do pomieszczenia (czujnik skierowany w okno). Z racji dokładności i niezawodności takiego rodzaju pomiaru, nie dopuszcza się stosowania czujników mierzących światło odbite od powierzchni pomieszczenia. W biurach zastosowano również manualne regulatory pozwalające na wywołanie 3 scen świetlnych i ręczną regulację poziomu natężenia oświetlenia. Regulator daje również możliwość programowania scen i przypisywania poszczególnych opraw do grup. Regulator nie wymaga dodatkowego zasilania – jest zasilany z magistrali DALI. Możliwe jest zastosowanie do 5 urządzeń w jednym pomieszczeniu, realizujących te same sceny świetlne co zainstalowane wcześniej programatory bez konieczności ponownego programowania.
W biurze dyrektora zastosowano system detekcji obecności i światła dziennego, podobnie jak w biurach.
Jako ręczne urządzenie sterujące zastosowano wielozadaniowy panel dotykowy z możliwością wywołania do 20 scen oraz indywidualną kontrolą urządzeń podłączonych do systemu sterowania takich jak oprawy oświetleniowe, żaluzje oraz okna. Centralny przycisk ON/OFF podświetlony na biało. Rozjaśnianie, ściemnianie lub sterowanie żaluzjami poprzez okrężny ruch palcem na panelu dotykowym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym. W pełni zamknięta obudowa z jednorodną szklaną powierzchnią w kolorze czarnym. Wyświetlacz OLED z graficznymi symbolami scen oraz urządzeń. Intuicyjna obsługa menu panelu dotykowego.
Montaż w standardowej puszce podtynkowej o minimalnej głębokości 50mm. Śruby montażowe są niewidoczne po zamontowaniu panelu na ścianie.
Panel dotykowy podłączony jest do magistrali sterującej oraz zasilania 230VAC.
Wymiary: 130 x 92 x 50 mm, waga: 0.3 kg
## Opis opraw
typ A
Moc<=62W
Efektywność świetlna >=104 lm/W
IP65

typ B
Jak w opisie dla oprawy A z tym że: moc nie większa niż 42W a sprawność nie mniejsza niż 103 lm/W

typ C
Moc<=60.7W
IP66

typ D
Jak w opisie dla oprawy C z tym że: moc nie większa niż 34W a sprawność nie mniejsza niż 122 lm/W

typ E
Moc<=41W
Efektywność świetlna >=95 lm/W

typ F
Jak w opisie dla oprawy E z tym że: moc nie większa niż 32W a sprawność nie mniejsza niż 100 lm/W

typ G
Moc<=18,5W
Efektywność świetlna >=97 lm/W

typ H
Jak w opisie dla oprawy E z tym że: moc nie większa niż 27W a sprawność nie mniejsza niż 104 lm/W

typ I
Jak w opisie dla oprawy E z tym że: moc nie większa niż 15W a sprawność nie mniejsza niż 97 lm/W
TYP J
Moc<=90W
Efektywność świetlna >=97 lm/W
IP65

Typ AW1
Oprawa awaryjna nastropowa ze źródłem światła LED. Do oświetlenia antypanicznego, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 5m. Obudowa oprawy wykonana w technologii ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 5W, Wymiary oprawy: 146 x 146 x 37 mm.

Typ AW2
Oprawa awaryjna do wbudowania ze źródłem światła LED. Do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 5m. Obudowa oprawy wykonana w technologii ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 5W, Wymiary oprawy: Ø85 x 46mm.

Typ AW3
Oprawa awaryjna nastropowa, szczelna, ze źródłem światła LED. Do oświetlenia antypanicznego, w pomieszczeniach o wysokości od 2,2 do 5m. Obudowa wykonana z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor biały. Optyka z poliwęglanu, z napylonym aluminium wysokiej czystości. Beznarzędziowy montaż opraw, beznarzędziowa obsługa. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie – własny akumulator o czasie podtrzymania 3h. Całkowita moc oprawy: 5W, Stopień ochrony IP65.

Typ EW
Oprawa ewakuacyjna LED wbudowana w sufit podwieszany, z modułem awaryjnym 3h, do monitoringu

Typ A4
Oprawa awaryjna ze źródłem światła 1 x LED 5W; 119 lm. Przeznaczona do oświetlenia wyjść ewakuacyjnych z budynków. Montaż naścienny. Oprawa wyposażona w zewnętrzny moduł awaryjny z pakietem akumulatorów, wyposażony w przewód 1,5m i przeznaczony do montażu wewnątrz budynku. Automatyczna kompensacja spadku strumienia świetlnego diody, zapewniająca stały strumień świetlny w ciągu całego okresu trwałości diody (50 000h). Temperatura barwowa źródła światła: 5000 – 10,000K. Oprawa wyposażona w funkcję monitoringu przez magistralę DALI, zasilanie 230V AC / 220V. Maksymalny czas pracy awaryjnej: 3h. Obudowa wykonana z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym, kolor biały. Wymiary oprawy: 200x130x59 mm. Klasa szczelności: IP65

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy równoważne nie mogą posiadać parametrów technicznych gorszych niż wskazane. Parametry techniczne opraw równoważnych muszą być wykazane również przez przedstawienie odpowiednich obliczeń potwierdzających spełnienie wymagań oświetleniowych wskazanych w odpowiednich normach. Oprawy jako element wykończenia wnętrza, elementy widoczne, muszą być zaakceptowane przed zabudowaniem przez Projektanta\Architekta. Oprawy w całym obiekcie ze względu na eksploatację i warunki gwarancyjne i pogwarancyjne muszą być dostarczone jako produkty jednego producenta.

## Instalacja siły i gniazd wtykowych
Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy zastosować przewody o przekroju żył 2,5 mm2. Całość instalacji w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych i ciągach komunikacyjnych zaprojektowano w układzie TN-S.
Zasilani odbiorów trójfazowych należy wykonać przewodami zgodnymi ze schematami rozdzielnic elektrycznych.
## Instalacja piorunochronna
Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-63205
Do uziemienia instalacji przewiduje się wykorzystanie uziomu fundamentowego. Jako uziom fundamentowy należy wykorzystać bednarkę FeZn 30x4mm.
Wykonanie instalacji opisano na rysunku planu instalacji odgromowej załączonym do projektu.

UWAGA:
Należy sprawdzić na etapie wykonywania fundamentów prawidłowość połączenia bednarki użytej do celów uziomowych. Sprawdzenia musi dokonać uprawniony elektryk i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy fundamentów, a przed rozpoczęciem montażu konstrukcji budynku wykonać pomiary rezystancji uziemienia i protokoły pomiarowe przekazać Inwestorowi.
## Instalacja połączeń wyrównawczych
W obiekcie w rozdzielnicy RG zaprojektowano montaż szyny PE, do której przewidziano przyłączenie przewodu PE instalacji i odgałęzienia Fe/Zn 30*4 mm od uziomu instalacji piorunochronnej.
## System ochrony od porażeń
Do ochrony od porażeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie izolacji zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe działania bezpośredniego o prądzie różnicowym  l = 0,03 A.
Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S.
## Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia
Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią przy prawidłowej eksploatacji zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym. Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski.
## Oświetlenie zewnętrzne
Zasilanie oświetlenia prowadzane będzie z projektowanej rozdzielnicy RG. Załączanie oświetlenia będzie sterowane automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego lub ręcznie za pomocą przełącznika.

## Uwagi końcowe
Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania o Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzętu określonych producentów. Do wykonania instalacji można zastosować równoważne produkty innych producentów.

# OBLICZENIA TECHNICZNE
## Obliczenia oświetlenia
Obliczenia oświetlenia wnętrz wykonano zgodnie z Normą PN - EN 1264 - 1 „ Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Obliczenia wykonano przy użyciu programu obliczeniowego „DIALUX 4.10 Light”. Wyniki obliczeń wartości średniej natężenia oświetlenia oraz wartości przyjętych z normy podano w tabeli na planach instalacji elektrycznej.

## Obliczenia obwodów i linii zasilających
Obliczenia obwodów i linii zasilających poszczególne rozdzielnice wykonano dla mocy obciążenia wynikających z mocy przyłączonych odbiorników. Do obliczeń mocy i prądu obciążenia przyjęto współczynniki zapotrzebowania o wartości odpowiadającej technologii użytkowania odbiorników oraz współczynniki mocy odpowiadające charakterowi zasilanych odbiorników.

Obliczeń mocy obciążenia dokonano wg zależności :

Po=Pi*kz

Obliczeń prądu obciążenia dokonano według zależności :

I={Pi} over {U*cos(α)}	Przy zasilaniu jednofazowym
I={Pi} over {sqrt{3} U*cos(α)*η}	Przy zasilaniu trójfazowym

Obliczeń spadku napięcia w poszczególnych obwodach dokonano w trybie roboczym według zależności :

ΔU={2*I*L*cos(α)* 10^{2}} over {σ*Un*s } %	Dla obwodów jednofazowych
ΔU={sqrt{3}* I*L*cos(α)* 10^{2}} over {σ*Un*s } %	Dla obwodów trójfazowych

gdzie :

Po	Moment obciążenia [kW]
Kz	Współczynnik zapotrzebowania
S	Przekrój żył obwodu [mm2]
U	Wartość napięcia zasilającego [V]
η	Sprawność
σ	Konduktywność

Przekroje przewodów poszczególnych obwodów i linii zasilających rozdzielnice dobrano dla dopuszczalnej wartości spadku napięcia U% dop = 3 %

## Obliczenia linii zasilającej rozdzielnicę RG
Dla obliczeń przyjęta obciążenie na poziomie P=90kW.

Prąd obciążenia obwodu :

I n ={90*10^{3}} over {sqrt{3}* 400*0,93} =139,85A

Po uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa = 1,25

I b =I n*1,25=174,8A

Długotrwały prąd kabla:

I z >= {kz*I b} over {1,45} = 175,8A

Dobrano kabel YKY 4x70mm2 o obciążalności długotrwałej 188 A
Spadek napięcia jest pomijalny z powodu małej odległości między ZK, a RG.

## Obliczenia rozdzielnic oddziałowych

Dobrano przewód N2XH-j 5x6mm2 o obciążalności długotrwałej 38 A

Dobrano przewód N2XH-j 5x6mm2 o obciążalności długotrwałej 38 A

Dobrano przewód N2XH-j 5x25mm2 o obciążalności długotrwałej 89 A

Projektant: / Janusz Bojanowski / …...................................................... / upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych	Sprawdzający: / inż. Zbigniew Wojnarowski / …...................................... / upr. bud.. GP.II-8346-263/76w spec instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych./bezograniczeń/